
四川理工学院汇北校区学生公寓6#楼用电智能计量控制系统设备采购及安装工程
招 标 文 件
招标人：四川理工学院

法定代表人（签字或盖章）：
委托代表人
招标内容:用电智能计量控制系统采购及安装工程
开标时间：2015年7月6日下午15:00时
开标地点：四川理工学院汇南校区科学会堂计划管理科
联系单位：四川理工学院基建处

地  址：四川理工学院基建处  

邮  编：643000




 


电  话：0813-5505890        

传  真：0813-5505959
联系人：李老师
日  期：2015年6月26日
第一章  投标人须知
一、投标书要求
1、投标方按本标书要求编制投标书。
2、投标书内容包括投标函、投标报价书、资质文件、售后服务承诺。

3、投标人应在投标书中的投标报价表上按清单标明单价和总价。单价含货物价格、包装费、检验费、保险费、运输费、装卸费、安装、调试、税金、利润等全部费用。

4、资质文件包括营业执照复印件、税务登记证等。
5、投标人应准备一份投标书正本，四份副本，应将投标书正本和所有的副本用单独的信封密封（加盖骑缝章），且在信封上标明“正本”“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

6、投标书的正本和所有的副本均需打印并由投标人签字盖章。

7、投标人在投标现场缴纳一万元元人民币作为投标保证金（用信封密封，盖单位公章）。如中标，该资金转为履约保证金，工程验收合格后一周内退还（不计息）。如未中标，现场退回。

8、本套标书售价贰佰元人民币。

二、其他事项
1、中标单位在五日内与四川理工学院协商签订合同。

2、工程地点：四川理工学院汇北校区。

3、中标方要承担因工程检验不合格给招标人造成的一切损失。

第二章  投标文件内容

一、投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交包括证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容：
1、法定代表人资格证明书及身份证复印件或法定代表人委托授权书及委托代表的身份证复印件

    2、投标函(附件一)

    3、投标报价表

4、投标人资质证明文件应包含以下内容
（1）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业
（2）税务登记证复印件（须加盖本单位公章）
（3）组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章）
（4）投标产品具有中华人民共和国颁发的《制造计量器具许可证》
（5）质量管理体系认证证书ISO9001复印件（须加盖本单位公章）
（6）国家强制性产品CCC认证证书复印件（须加盖本单位公章）
（7）本项目原则上由生产厂商直接投标

（8）具有履行合同的能力

（9）如产品生产厂商是省外企业需在四川地区有常驻售后服务机构

（10）非产品制造商投标，须具有产品制造商针对本项目的授权委托书
（11）不接受联合体投标

5、售后服务承诺书
 二、投标报价：
    投标报价含产品费、包装费、运输费、上下车费、搬运费、安装、调试、管理费、保险、利润、税费等全部费用。报价须含电度计量、数据采集及控制、配电柜、LED电子显示屏、计算机、控制空气开关、配套数据管理软件等所有项目内容，即本项目为交钥匙工程。
    1、“投标报价表”不允许涂抹、修改。

    2、“投标报价表”中相应内容的报价必须计算正确。单价与总价不符，以单价计算；大小写不符的，以大写为准。

    3、报价币种为人民币。

    4、报价为包干价，如报价有遗漏，由报价方自行负责。
第三章、工程完工的时间和地点

工程完工时间：签订合同后 30 天内。

工程地点：四川理工学院汇北校区。
第四章、包装及运输

产品的包装、运输、保险、保管、仓储、安装、调试等由中标方办理，其所有相关费用均由中标方承担。中标方应保证产品安装到位后不出现任何毁损，否则无条件更换产品并承担由此产生的一切费用。
第五章、商务条款

中标人与招标人签订合同后，招标人付合同金额的30%作为预付款，货物全部安装完成后，经验收合格并使用2月无质量问题后付至合同金额的95%，其余5%作为质保金，二年后付清。

第六章、评标原则及评标办法

评标原则

招标人将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标人的投标文件，都采用相同的程序和标准进行评估。

评标办法
1、投标方陈述和答疑（5—10分钟），陈述和答疑的顺序由现场抽签决定。陈述中的承诺将作为签订合同时的组成部分。

2、投标方须提供产品样品在招标现场进行演示。

3、根据投标方在工程报价、产品质量、信誉、工期、现场演示效果、售后服务等条件，在满足学校功能要求的前提下由最低价中标。
第七章、项目情况、质量及技术参数

1、产品质量要求


所有产品质量必须达到国家有关标准，提供生产厂家授权资质原件。在供货时提供产品检验合格证。

2、项目情况及技术参数

	序号
	功    能
	备    注

	1
	精确计量、计费
	采用智能计量控电模块或者其它计量表具都要具有精确的计量功能，计量精度1.0级及以上。系统抄表成功率100%，抄表精度：绝对误差小于0.1KWh。电表自动结算计费、扣费，用户预存电费、无费关断。

	2
	预付费、后付费

模式可选
	系统具有预付费和后付费两种收费模式，并且两种模式可方便地实现转换。系统为预付费模式时，用户必须先充值后用电，当余额≤0时，电表自动断电。用户充值后补正余额后电表会自动合闸供电。

	3
	补助电

自动发放
	系统设定二个帐户：月补帐户和基本帐户（缴电费帐户）。月补帐户专供发放月补助，每月补助直接存入该帐户，计费时优先扣除月补帐户的金额，月补用完后扣除基本帐户金额。若次月月补帐户中仍有余额，用户通过设置，决定是否清除月补余额或累计到下月。

针对学生每月的基础用电量（补助电量），系统在设定的时间按设定的额度自动发放到相应的电表账户，无须人工干预。

	4
	自动抄表、结算、无费关电
	系统自动抄表，无费关断，存储并自动增减对应金额，抄表结果备查。当系统启动时可人为或自动对欠费房间进行断电操作，催促欠费房间续费。

	5
	主动控制
	可以在管理电脑上人为地开、关部分或全部电表的电闸。

	6
	充值功能

免费基础电量设定：
	学生可在网上自助查询、充值。

管理员可在管理电脑上对单个或多个宿舍进行充值，适用于现金交费充值。收费金额或补助金额存入账号补正余额后，电表自动合闸供电。并能打印收费单据。定量免费，超出则按单价收费

	7
	退费功能
	当学生毕业时或者整体搬迁时，如仍有余额，可以将预缴金额（非补助金额）退还。并打印相应的单据。

	8
	换表、房间调换进行数据转换：
	当某一个电表发生故障需要更换时，软件提供换表功能，记录旧表底数和新表底数并自动结算旧表数据和费用。

如进行房间调换时，通过软件设置进行数据转换

	9
	远程监控功能
	能远程实时监控各设备的运行状况，以及各电表（房间）剩余电量、开关状态、瞬时功率等。

	10
	恶性负载分路分别控制
	当电表负载内有限制功率段（可设置）的恶性负载投入使用时，电表自动跳闸，并在设定时间满后自动合闸，每天跳闸3（可修改）不再自动合闸，须由计算机远程合闸或次日零时自动恢复供电。恶性负载可以两路分开设置限制功率，如空调回路，空调可以使用，但其它恶性负载不可以使用。

	11
	多费率控制
	系统可设定可根据学校要求设定不同的费率进行计价。

	12
	短路、过流、保护功能：
	当电流超过设定值时，电表自动跳闸，以保护表内电器不被高电流损坏。电流恢复正常后电表自动合闸供电。机柜各分路配有空开，与分路电流限制功能共同构成过流双重保护。过流跳电。

	13
	故障报警：

关断控制失效报警：

故障自动供电：
	当供电控制柜检测到自身故障或数据传输故障时，蜂鸣器报警。

关断控制失效报警：控制计算机监视器显示特定图标

系统出现故障，继电器自动闭合，保证在万一出现故障情况下也能保证正常用电。

	14
	定时开关控制
	双定时功能，二个回路分别定时。

可对宿舍的照明（包括插座）回路及风扇（空调）回路双回路进行定时供电控制，并实现自动和手动两种控制方式。

	15
	操作员及权限

管理
	系统具有严格的操作员管理及权限管理。只有经过授权的操作员才能进入系统进行相应的操作，系统杜绝任何未经授权的操作。

	16
	报表管理 
	系统提供丰富的报表，收款报表、用户缴费统计表、退房明细查询表、用电阶段统计表、用电日报表和月报表、用电量报警查询、补助电量查询、异常用电记录查询等，以供相关部门和人员查询、打印，甚至可以转存为TXT、XLS等格式的文档。

	17
	数据安全及备份
	同时具备多种方式的数据备份功能，可以实现远程备份、异地备份功能。如遇电流瞬时或长时间断电或者计算机故障等，控制电柜自动保存数据，保证数据不丢失。各项计量数据可保持10年以上，恢复供电后数据自动连接。

	18
	催费、查询提示功能
	1、 LED显示屏信息提示功能；

当某房间电费低于系统设定底限值时，显示屏自动发放该房间用电信息，提醒学生缴费，同时显示屏可发布失物招领、通知、天气预报、课程表等人性化服务内容，方便学生日常学习；

2、校园网网络查询功能（WEB页电量查询功能（选用））；

3、语音催费功能，系统可自动拨打经设定的房间电话，提示缴费。

4、手机短信催费功能（可拓展）；

5、多媒体触摸屏查询功能，可与一卡通、支付平台对接使用；

	19
	扩展功能
	1、系统可扩展为水、电联控系统，实现学生宿舍水电同网管理。

2、应根据国家节能监管平台的技术规范，提供与节能监管平台的数据交换功能。

3、可根据管理需要，提供与校园一卡通进行数据交换的数据接口。

4、系统可与终端机、POS机、银联对接等功能。

	20
	其他功能
	其他根据管理需求定制的功能。


3、技术参数

智能控电柜的技术参数
（1）供电电源：三相五线380（±10％）V  TN-S或220（±10％）V

（2）分路用户输出电源：单相220V

（3）计量精确度： 1.0级及以上
（4）分路最大负荷：10A / 20A / 30A/40A(可选)

（5）分路最大功耗：<0.5W

（6）数据传递方式：网络通讯方式(485或TCP/IP)根据校方要求选择

（7）停电或死机时计量数据保存10年以上

（8）机柜工作环境：室内，温度：-10 ~ +50℃  湿度：20 ~ 90%RH

     工作方式：长期连续工作

（9）继电器延迟时间：符合下列公式  T=127.8 / I  (其中I为过载电流值)

（10）最大电量存储值：六万伍仟度

（11）机壳绝缘电阻：≥5 MΩ

（12）各分路断路器，具有短路保护功能。

（13）机柜使用寿命：采用冷轧钢材，箱体钢板厚度1.5mm，门板厚度2.0 mm，箱体表面为灰色烤漆或喷塑任选，可使用10年以上。

（14）安全性：符合民用低压配电装置要求。

（15）可靠性：产品能耐受电源瞬变脉冲干扰冲击并正常工作。

本招标项目招标人不组织现场考察，不召开标前答疑会，需考察现场的，投标人自行察看，费用自理。招标方提供电子版施工图纸。
第八章、售后服务
1、投标人在投标时须提出系统在二年内的免费定期维护和升级计划。

2、提供7×24小时的故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；

对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供12小时的现场支援。

3、投标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括：

⑴ 以系统（含软硬件）技术性能、使用、维护及故障排除为主的初级培训。

⑵ 以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的管理、维护培训。
4、投标方须提出详细的用户培训计划，以及包括各权限人员的培训计划。

第九章、设计方案

招标方提供建筑图纸，投标方根据图纸内容自行设计方案并根据设计方案报价。
附件1

投标函格式

致：                   (招标人名称)

根据贵方                      项目的投标邀请书，正式授权的下述签字人                    （姓名和职务）代表投标人                  （投标人名称），提交下述文件正本1份，副本4份。

1. 投标报价表

2. 资格证明文件

3. 投标人须知要求投标人提交的全部文件。


据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定工程总量的投标总价为（大写）            元人民币。
2．我们承担根据招标文件的规定，完成合同责任和义务。

3．我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4．我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书。

5．我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

6．我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：


地址：                                  邮编 ：                        

电话：                                  传真：                     
投标方代表姓名、职务（印刷体）：                                   
投标方名称：                                                      

公章：                        

日期：          年      月     日

PAGE  
4

